CLWD02-2025-0003

温州市龙湾区发展和改革局文件

温龙发改〔2025〕67号

关于印发《温州湾新区、龙湾区电力用户低压脱扣装置管理工作意见》的通知

龙湾供电分局、永强供电公司，各相关企业、单位：

为减少电压暂降及相关停电事件对电网和用户的影响，平衡用户侧用电可靠性和终端设备运行安全性需求，现结合温州湾新区、温州龙湾区电力用户低压脱扣装置实际情况，编制《温州湾新区、温州龙湾区电力用户低压脱扣装置管理工作意见》，印发给你们，请结合实际状况，认真贯彻执行。

附件：温州湾新区、温州龙湾区电力用户低压脱扣装置管

工作意见

温州市龙湾区发展和改革局

2025年12月9日

附件

温州湾新区、龙湾区电力用户低压脱扣装置管理工作意见

为减少电压暂降及相关停电事件对温州湾新区、温州龙湾区电网和电力用户的影响，平衡用户侧用电可靠性和终端设备运行安全性需求，结合温州湾新区、温州龙湾区实际，针对温州湾新区、温州龙湾区范围内用户低压脱扣装置（以下简称脱扣装置），明确相关配置标准分类和管理工作要求。

一、低压脱扣配置建议

（一）第一类：原则上应合理配置

1.生产工艺或运行管理规定要求，或其安全生产管理相关明确要求，恢复供电必须遵循一定原则或顺序的用户，如储油库、化工部分生产线等。

2.对电压质量要求较高的用户，如精密制造、芯片制造、电子产品等高新技术类用户；配置精密设备的医院、自动化码头等自动化程度较高或电力电子系统应用率较高的用户。

3.电压暂降会造成设备损坏或生产损失的用户，如大型水泵、安装氙气灯的体育场馆等大电流会造成设备损坏的用户；安装车床、传送带、液压泵等电动机设备的用户。

4.用户配置脱扣装置时，应选择具备可调节延时功能的设备。

（二）第二类：可不配置或退出

1.对电能质量要求不高，但对供电可靠性要求较高，需要持续供电的用户，如居民小区、商业楼宇、学校、公共事业等用户的日常照明等日常普通负荷。

2.用户末端有二级及以上负荷，且不在上述第一类用户范围内，由多电源供电（包括自备电源）、具有高压或低压电源自动切换装置的用户。

（三）第三类：选择性配置

除第一类、第二类以外的用户，可结合自身情况配置脱扣装置。

（四）其他配置要求

1.脱扣装置不应安装在低压进线总柜或联络柜，应尽量配置于直接为负荷供电的开关，根据所带负荷性质确定低压脱扣延时参数配置，分布式电源支路的开关应避免配置脱扣装置。

2.应依据负荷特性配置低压脱扣装置，不可无差别投入低压脱扣；除必须瞬时切除的设备外，如电动机、高精密仪器等其他设备的低压脱扣装置应有一定延时，在不损坏设备和产品、不危及人身安全的情况下，延时根据当地电网实际情况，一般情况下建议设置在1.5秒以上，用电户根据内部实际情况可适当调整。

二、工作要求

（一）加强源头管控

根据《供电营业规则》要求，用户受电侧的继电保护装置、安全自动装置应当与电力系统的继电保护方式互相配合。供电部门应积极开展脱扣装置配置及使用相关技术标准的宣传讲解，指导用户做好脱扣装置运维管理，对新增用电项目，供电部门应明确新装用户脱扣装置保护配置要求，并在用户报装各环节严格把关。

1.供电方案规范配置。对于新增用电项目，供电方案答复中应明确脱扣配置要求、安装位置、延时设置等，将脱扣配置标准内容纳入供电方案，并书面告知用户。

2.设计审查严格把关。对35KV及以上用户、多电源用户及重要用户，在设计文件审核环节应严格审查脱扣装置配置要求，杜绝脱扣装置“应装未装、误装错装、无延时可调功能”等情况。

3.竣工检验细致核对。竣工检验时应认真核查脱扣装置配置和延时等相关参数，确保试验报告、设计文件、竣工图等竣工资料与现场设备保持一致。

（二）存量排查治理

1.全面开展排查工作。供电部门应按照脱扣装置配置建议要

求，定期对温州湾新区、温州龙湾区域内全量高压专变用户开展脱扣装置排查工作，对脱扣装置安装不规范、参数配置不合理等问题，要督促并指导用户落实整改。

2.加强设备运维管理。电力用户应按照相关规程规范做好脱扣装置的日常运维管理。供电部门为保障电网运行安全对其进行用电检查时，用户应提供必要方便和配合。如发现脱扣装置安装不规范、参数配置不合理等异常问题，用户应根据供电部门指导意见进行隐患治理。

3.开展现场改造工作。各供电部门要加快推动用户侧脱扣装置改造及隐患治理。针对精密制造业、医院等第一类用户，应结合用户自身生产实际和运行管理的需求，装设脱扣延时可调装置（不小于1.5秒）。针对党政机关、居民小区物业、学校、商业综合体等第二类用户，全量落实脱扣装置改造。

三、附则

本办法自2026年1月20日起施行。

温州市龙湾区发展和改革局办公室           2025年12月9日印发